## STD lsbg (2)
STANDARD PREVENTIVE MACHINE | Dept. |  | : PLANT SERVICE | CHILLER LSBLG250 |  |  | No Form | : Form-PLS-MTC-D04 |  |  |  | Diketahui | Diketahui | Dibuat
| Seksi |  | : WET CHARGING |  |  |  | Revisi | : 0
| M/C type |  | : CHILLER LSBLG250 |  |  |  | Page | : 1 dari 1 |  |  |  | Ka.Dept PLS | Ka.Sie Eng | Ka.Sie PLS | DIBUAT
| UNIT |  | ITEM CHECK | CONTENTS | Frek | Act | STANDARD |  |  |  | DURASI | DOCUMENT |  | SAFETY STD | PIC
| A. AIR DRYER | 1 | Panel Kontrol | Kondisi | 1/ 4 Bln | B | Pengecekan Power Supply dan Ampere |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 2 | Filter Core Dryer | Pergantian | 1/1 Thn | G | Pergantian Core Dryer H 48 |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 3 | Selenoid Valve | Cek | 1/4 Bln | C | Cek Fungsi Coil Selenoid |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  |  |  | Pergantian | 1/1 Thn | G | Pergantian Coil Selenoid |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 4 | Expansion Valve | Cek | 1/4 Bln | C | Cek/Periksa Fungsi Expansion Valve |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 5 | Motor Pump | Kondisi | 1/4 Bln | C | Cek/Periksa Motor Pump |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 6 | Valve In Out Cooling | Kondisi | 1/ Day | C | Valve harus terbuka |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 7 | Kondesnser | Kebersihan | 1/6 Bln | B | Dibersihkan dari kerak/korosif |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 8 | Evaporator | Kebersihan | 1/6 Bln | B | Dibersihkan dari kerak/korosif |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 9 | Colling Tower & Water Stariner | Kebersihan | 1/4 Bln | B | Dibersihkan dari kerak/korosif |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 10 | Tekanan Freon | Cek | 1/ Day |  | Pengecekan Tekanan Freon |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  |  |  | Penambahan | 1/1 Thn |  | Penambahan Freon R22 |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 11 | Flow Switch Kontrol | Cek | 1/4 Bln |  | Pengecekan Water Flow |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 12 | Kebocoran Freon | Cek | 1/4 Bln |  | Pengecekan Kebocoran |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 13 | Screw Kompresor Level Oil | Cek | 1/4 Bln |  | Pengecekan Level Oli |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  |  |  | Pergantian | 1/1 Thn |  | Penggantian Oli (12.000 jam) |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 14 | Oil Filter Catride | Pergantian | 1/1 Thn |  | Penggantian Oli (12.000 jam) |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 15 | Temperature Screw Kompresor | Cek | 1/4 Bln |  | Pengecekan Temp Kompresor |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
|  | 16 | Vibrasi Mesin | Cek | 1/4 Bln |  | Pengecekan Mounting dan vibrasi |  |  |  |  | Check Sheet |  | M/C OFF
| Catatan |  |  |  |  | Tugas
[6 empty] | A | Adjust/setting |  | K | Kencangkan
[6 empty] | B | Bersihkan |  | S | Service
[6 empty] | C | Cek/Periksa |  | T | Tambah
[6 empty] | G | Ganti |  | U | Ukur
PT. Century Batteries
Indonesia
1
2
3
6
5
4
8
7
10
4
2
3
10
11
9

## CHILLER 250
|  |  | LEMBAR HASIL INSPEKSI HARIAN DAN MINGGUAN |  |  |  | Dept |  |  | : Maintenance | [10 empty] | No. Form |  |  | : Form-PLS-MTC-D08 | [10 empty] | Ka.Dept
[7 empty] | Seksi |  |  | : WET CHARGING | [10 empty] | Revisi |  |  | : 0
[7 empty] | No. Alat |  |  | : | [10 empty] | Tgl. |  |  | :
[7 empty] | M/C Type |  |  | : CHILLER LSBLG250 | [10 empty] | Page |  |  | : 1 dari 1 | [13 empty] | Ka.Sie | Ka.Sub Sie
UNIT | NO | BAGIAN PERALATAN | ITEM INSPEKSI | PERIODE | JENIS INST. | HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2018 | [31 empty] | KETERANGAN
BULAN :
[6 empty] | Shift | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
TABLE DAILY CHECK
CHILLER LSBLG250 | 1 | High Press Indikator | Check | 1x/day | C | I | [31 empty] | P STD < 150 PSI
| 2 | Low press Indikator | Check | 1x/day | C | I | [31 empty] | P STD 80 > 60 PSI
II
| 3 | Cooling Tower | Check | 1x/day | C | I | [31 empty] | BERFUNGSI NORMAL
II
| 4 | Valve In Out Cooling | Check | 1x/day | C | I | [31 empty] | TIDAK MAMAPET/KOTOR
II
| 5 | Running Hour | Check | 1x/day | C | I | [31 empty] | CATAT DARI DIPSLAY
II
| 6 | % Running | Check | 1x/day | C | I | [31 empty] | CATAT DARI DISPLAY 50 %,75%,100%
II
TABLE WEEKLY PREVENTIVE | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
CHILLER LSBLG250 | 1 | Emergency Stop | Check | 1x/Week | C | I | [31 empty] | Cek Kondisi Push Button
| 2 | Kebocoran Freon | Check | 1x/Week | C | I | [31 empty] | Tidak ada Rembesan Oli /freon
II
| 3 | Kebersihan Mesin | Bersihkan | 1x/Week | B | I | [31 empty] | Tidak ada korosi dan genangan Air
II
| 4 | Check Ampere Motor | Ukur | 1x/Week | U | I | [31 empty] | Ampere STD Motor
| 5 | Pompa Tranfer | Check | 1x/Week | C | I | [31 empty] | Tidak ada bocor & vibrasi
|  |  | SIMBOL | Jumlah Item Check | PIC | I | [31 empty] | JENIS INSTRUKSI
|  |  | V : TIDAK ADA PROBLEM |  |  | II | [31 empty] | A : ADJUST
|  |  | X : BELUM OK / PERLU DICEK |  | KaSub | I | [31 empty] | B : BERSIHKAN
|  |  | X : PROBLEM SUDAH DIPERBAIKI |  |  | II | [31 empty] | C : CHECK
|  |  | O : PENGGANTIAN PART |  | Ka.Sie | I | [31 empty] | G : GANTI
[6 empty] | II | [31 empty] | K : KENCANGKAN
[5 empty] | SIRKULASI PENYERAHAN DOKUMEN | [32 empty] | T : TAMBAH
U : UKUR
S : SERVICE
Temuan Problem
No |  | Tanggal | Masalah |  |  |  | Akar Masalah | [12 empty] | Counter Measure | [12 empty] | Due Date |  |  |  |  | PIC
PT. Century Batteries
Indonesia
PIC
Ka.Sub Sie
Ka.Sie
Ka.Dept

## mont
|  |  | LEMBAR HASIL INSPEKSI DAN MAINTENANCE |  | Dept | : Maintenance |  |  |  |  | No. Form | ::Form-PLS-MTC-D09
[5 empty] | Seksi | : Utility |  |  |  |  | Revisi | :
[5 empty] | No. Alat | : |  |  |  |  | Tgl. | :
[5 empty] | M/C Type | : CHILLER LSBLG250 |  |  |  |  | Page | : |  |  |  |  | Ka.Dept | Ka.Sie | Kasub Sie
UNIT | NO | BAGIAN PERALATAN | ITEM INSPEKSI | PERIODE | JENIS INST. | HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 20.. | [11 empty] | KETERANGAN
BULAN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TABLE | [5 empty] | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl | tgl
CHILLER LSBLG250 | 1 | Panel Kontrol | Kondisi | 1/ 4 Bln | B
| 2 | Filter Core Dryer | Pergantian | 1/1 Thn | G | [12 empty] | Over Houl Nov 16
| 3 | Selenoid Valve | Cek | 1/4 Bln | C
|  |  | Pergantian | 1/1 Thn | G
| 4 | Expansion Valve | Cek | 1/4 Bln | C
| 5 | Motor Pump | Kondisi | 1/4 Bln | C
| 6 | Kondesnser | Kebersihan | 1/6 Bln | B
| 7 | Evaporator | Kebersihan | 1/6 Bln | B
| 8 | Colling Tower & Water Strainer | Kebersihan | 1/4 Bln | B
| 9 | Tekanan Freon | Cek | 1/4 Bln | C
| 10 |  | Penambahan | 1/1 Thn | T
|  | Flow Switch Kontrol | Cek | 1/4 Bln | C
| 11 | Kebocoran Freon | Cek | 1/4 Bln | C
| 12 | Screw Kompresor Level Oil | Cek | 1/4 Bln | C
| 13 | Oil | Pergantian | 1/1 Thn | G
| 14 | Oil Filter Catride | Pergantian | 1/1 Thn | G
| 15 | Temperature Screw Kompresor | Cek | 1/4 Bln | C
| 16 | Vibrasi Mesin | Cek | 1/4 Bln | C
|  |  | SIMBOL | Jumlah Item Check | PIC | [12 empty] | JENIS INSTRUKSI
|  |  | V : TIDAK ADA PROBLEM |  | Ka.Sub Sie | [12 empty] | B : BERSIHKAN | C : Check
|  |  | X : BELUM OK / PERLU DICEK |  | Ka.Sie | [12 empty] | G : GANTI | S : Service
|  |  | X : PROBLEM SUDAH DIPERBAIKI | 0 | SIRKULASI PENYERAHAN DOKUMEN | [12 empty] | K : KENCANGKAN | A : Adjust
|  |  | O : PENGGANTIAN PART | [14 empty] | T : TAMBAH
U : UKUR
PT. Century Batteries
Indonesia
PIC
Ka.Sub Sie
Ka.Sie
Ka.Dept

## Sheet1
MAINTENANCE SCHEDULE
Check Point | TIME PERIODE
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Thn | 2 Th | 3 Th
| 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000
Electrical insulation |  |  |  | √ | √ | √
Oil filter cartridge |  |  |  | √ | √ | √
Suction filter | [5 empty] | √
Capacity Control Piston rings | [5 empty] | ∆
Oil level | √ | √ | √ | √ | √ | √
Motor thermal protector |  |  |  | √ | √ | √
Bearings |  |  |  | √ | √ | √ / ∆
√ : Check Or Cleaning
∆ : Replacement